## Лист1
С В Е Д Е Н И Я
о качестве питьевых вод г.Йошкар-Ола за Сентябрь месяц 2019 года.
(Отдел питьевых вод Аналитического центра контроля качества вод МУП «Водоканал» г.Йошкар-Олы)
№№ п.п. | Место отбора проб | Проведено химических анализов |  |  | Проведено микробиологических анализов
|  | Всего отобрано проб | Соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Всего отобрано проб | Соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
1 | Арбанский водозабор | 300 | 300 | 0 | 90 | 90 | 0
2 | Скважины | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0
3 | Водоразборные колонки | 144 | 144 | 0 | 148 | 143 | 4
4 | Пробы после ликвидации аварий, всего: | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0
| в т.ч. водоразборные колонки | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0
| в т.ч. внутренние сети | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0
| И Т О Г О : | 484 | 484 | 0 | 278 | 273 | 4
Водоразборные колонки, вода из которых не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая".
№№ | Адрес в/колонки | ОМЧ | ОКБ | ТКБ | Коли-фаги | Мутность, мг/л | Железо общее, мг/л
1 | пос.Семеновка, ул.Набережная,4 | 16 | 6.3 | 6.3 | не обн.
2 | Кошевого,15 | 5 | 3 | 3 | не обн.
3 | п.Шевцовой-Достоевского | 8 | 3.7 | 2.9 | не обн.
4 | Грибоедова,63 | 3 | 1.3 | 1 | не обн.
ПРИМЕЧАНИЕ: вышеперечисленные водоразборные колонки прохлорированы и промыты. При повторном отборе проб вода соответствовала нормативам.
Начальник Отдела питьевых вод АЦККВ: В.Е. Куклина