|  |  |
| --- | --- |
| **«Йошкар-Ола»** | **Муниципальное** |
| **муниципал ушемын** | **унитарное предприятие** |
| **«Йошкар-Оласе «Водоканал»** | **«Водоканал» г.Йошкар-Олы»** |
| **муниципал унитар** | **муниципального образования** |
| **ыштыкверже** | **«Город Йошкар-Ола»** |
| («Водоканал» МУЫ) | (МУП «Водоканал») |

424039, Республика Марий Эл г.Йошкар-Ола ул.Дружбы,д.2

ОКПО 03220481, ОГРН 1021200764331, ИНН 1215020390/КПП 121501001.

Факс (8362) 41-82-48, телефон (8362) 41-84-21

E-mail: info@vod12.ru

Запрос на разъяснение №498666 от 10.04.2023г.

Текст запроса:

«Добрый день!  
Рассматривается для поставки в КНС эквивалент Насосного агрегата GobzaBIOMV.65-240.130.30.303.B с аналогичными характеристиками?»

Ответ на запрос

Разъяснение положений документации о проведении аукциона в электронной форме на изготовление и поставку канализационной насосной станции (номер закупки в ЕИС – 32312247345, номер процедуры на сайте электронной площадки http://www.rts-tender.ru (ООО "РТС-тендер") - 2701946)

В ответ на ваш запрос сообщаем, что эквивалент насосного агрегата GobzaBIOMV.65-240.130.30.303.B не рассматривается, т.к. данный насосный агрегат предусмотрен проектной документацией. Замена насосов на другое оборудование невозможна т.к. закупка проводится на основании п.15) Раздела 2 Главы 13 Положения о закупке МУП «Водоканал» (возникновения потребности в товарах, работах, услугах для исполнения обязательств по договору, в соответствии с которым Заказчик является поставщиком (подрядчиком, исполнителем.)

Начальник отдела

материально-технического

снабжения и торгов: И.А. Криваксина