| «Йошкар-Ола» | Муниципальное |
| --- | --- |
| муниципал ушемын | унитарное предприятие |
| «Йошкар-Оласе «Водоканал» | «Водоканал» г.Йошкар-Олы» |
| муниципал унитар | муниципального образования |
| ыштыкверже | «Город Йошкар-Ола» |
| («Водоканал» МУЫ) | (МУП «Водоканал») |

424039, Республика Марий Эл г.Йошкар-Ола ул.Дружбы,д.2

ОКПО 03220481, ОГРН 1021200764331, ИНН 1215020390/КПП 121501001.

Факс (8362) 41-82-48, телефон (8362) 41-84-21

E-mail: info@vod12.ru

Запрос на разъяснение №486947 от 09.02.2023г.

Текст запроса:

«Уважаемый Заказчик! В связи с отсутствием поставок в РФ фирмы Grundfos, в целях увеличения конкуренции и допуском аналогов, просим расширить диапазон технических характеристик насоса в ТЗ. Все аналоги производства РФ имеют мощность не менее 3кВт, в связи с чем просим расширить диапазон:

1. Мощность насоса от 2 до 3 кВт

2. Производительность - от 15 до 20 куб.м/ч

3. Напор -не менее 20 м

4. Просим расписать требуемую комплектацию к насосу:

Нужна ли Автоматическая трубная муфта (устройство погружного монтажа)?

Шкаф управления нужен для 2-х насосов или на каждый насос свой шкаф управления?

Нужны ли поплавковые выключатели?»

Ответ на запрос

Разъяснение положений документации аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

на поставку насосов канализационных (номер закупки в ЕИС – 32312101868, на сайте электронной площадки «РТС-Тендер» - 2645323)

В ответ на ваш запрос сообщаем, что:

1)  Мощность насоса от 2 до 3 кВт нас не устраивает, т.к. это приведет только к увеличению затрат на эл.энергию.

2) Автоматическая муфта не нужна.

3) Шкаф управления требуется к каждому насосному агрегату отдельно, т.к. они устанавливаются на разных насосных станциях.

4) Поплавковые выключатели не нужны.

При участии в закупке на поставку насосов канализационных просим соблюдать требования технического задания.

Заместитель директора

по материально-техническому

обеспечению:                                                            				                 А.В. Синяев